STRØMPEFORING AF FALDSTAMMESYSTEMER I BYGNINGER

1. Omfang af arbejdet

2. Kvalitetskrav og standarder

3. Materialer og systemkrav
4. Arbejdsudførelse

5. Udfaldskrav

6. Kvalitetssikring

## STRØMPEFORING AF FALDSTAMMESYSTEMER I BYGNINGER

Nedenstående tekst er forslag til udbudsbeskrivelse for projekter hvor renovering af faldstammesystemer indgår.

# OMFANG AF ARBEJDET

Arbejdet omfatter komplet renovering af faldstammer og tilhørende afgreningsrør via strømpeforing. Det inkluderer:

Rådgivning og brugeradvisering

Afdækning af arbejdsområder i lejligheder

Rensning og TV-inspektion før foring

Udskiftning af rensestykker

Montering af overgangsprofiler ved afgreninger

Strømpeforing af faldstammer og tilhørende afløbsinstallationer (WC og gulvafløb)

Opskæring og efterbehandling af stiktilslutninger

Epoxybehandling af gulvafløbsskåle

Montering af vandlåse og øvrige komponenter

Kvalitetssikring med TV-inspektion og dokumentation

Midlertidige faciliteter (bad/toiletvogne) ved behov

# KVALITETSKRAV OG STANDARDER

Det anvendte strømpeforingssystem skal være installeret iht. Rørcenteranvisning 022 stk. 6.2.1 fra Teknologisk Institut. Systemet skal dokumentere:

EN 1610 (tæthed)

EN 1055 (materialeældning)

EN 877 (kemisk resistens)

Forventet levetid: 100 år
(svarende til nyinstallerede termoplastrør)

MATERIALER OG SYSTEMKRAV

Polyesterfilt imprægneret med lugtfri epoxy-harpiks

Ingen afgasning/aerosoler under installation

Fleksible materialer, der minimerer folder

Præfabrikerede overgangsprofiler ved afgreninger, hvor muligt

Dimensionering foretages af entreprenøren og skal sikre selvbærende egenskaber

- ARBEJDSUDFØRELSE

## Brugerhensyn

Beboere informeres i god tid (bl.a. via informationsmøder)

Der tilstræbes adgang til mindst ét tappested under arbejdet

Afdækning af arbejdsområder for at undgå skader og uheld

Afspærring i kældre og udendørsarealer skal være inkluderet i tilbuddet

## Forberedende arbejder

Udskiftning af rensestykker i eksisterende faldstammer (støbejern)

Afpropning mod rotteindtrængning

Genmontering af komponenter udføres af autoriseret personale

## Rensning

Udføres til fuldt oprindeligt tværsnit

Udføres af erfarne og kvalificerede fagfolk

Aflejringer bortskaffes miljømæssigt forsvarligt

Drift skal opretholdes mellem rensning og foring

## Installation

TV-kontrol sikrer renhed før foring

Foring i ubrudt længde fra rensestykke til tagudluftning

Stik åbnes med cutter og foring føres fra grenrør til faldstamme med overlap

Epoxybehandling i afløb afslutter installationen

Genmontering af alle komponenter

UDFALDSKRAV

Ingen fejl accepteres i slutproduktet

# KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikringen skal dokumenteres med:

TV-kontrol af rensede og strømpeforede faldstammer (100%)

Elektronisk dokumentation

## Udbudskontrolplan:

| ## KOMPONENT | ## MODTAGE- OG TILSTANDSKONTROL | ## MONTAGEKONTROL | ## SLUTKONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rensning af faldstammer | X | X |  |
| Materialer | X |  |  |
| Strømpeforede faldstammer |  | X | X |

## Kontrolomfang:

- TV-kontrol af alle rensede og strømpeforede faldstammer

- Videooptagelse til kvalitetssikringsformål
(afleveres digitalt)