STRØMPEFORING AF GRAVITATIONSLEDNINGER

1. Omfang af arbejdet

2. Gældende normer og forskrifter

3. Autorisation og myndighedsforhold
4. Materialekrav og dokumentation

5. Udførelse og brugerhensyn

6. Rensning og drift
7. Installation af strømpeforing

8. Brøndrenovering

9. TV-inspektion og dokumentation
10. Udfaldskrav

11. Kvalitetssikring

## STRØMPEFORING AF GRAVITATIONSLEDNINGER

Nedenstående tekst er forslag til udbudsbeskrivelse for projekter hvor renovering af gravitationsledninger indgår.

# OMFANG AF ARBEJDET

Arbejdet omfatter komplet forberedelse og udførelse af strømpeforing af gravitationsledninger i jord:

Klargøring og rensning af ledninger

TV-inspektion og indmåling af stik før installation

Midlertidig overpumpning af regn- og spildevand

Strømpeforing af hoved- og stikledninger

Skæring af stiktilslutninger i drift

Renovering af brønde

TV-kontrol efter installation

Advisering og koordinering med brugere

- Entreprenøren skal udarbejde en detailplan for udførelse og

- orientering af berørte brugere før opstart.

# GÆLDENDE NORMER OG FORSKRIFTER

DS/EN 11296-4: Opgravningsfri renovering af gravitationsafløbssystemer

"Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitation)", 2. udg., 2001

Arbejdstilsynets og Bedriftssundhedstjenestens regler for arbejde i kloaksystemer

AUTORISATION OG MYNDIGHEDSFORHOLD

Arbejdet skal udføres af autoriseret virksomhed

Entreprenøren er ansvarlig for anmeldelse til relevante myndigheder

TV-inspektion skal udføres af firma tilsluttet DTVK

# MATERIALEKRAV OG DOKUMENTATION

Strømpeforing skal udføres med polyesterfilt imprægneret med lugtfri epoxyharpiks. Materialer og system skal være dokumenteret iht. Kontrolordningen for Ledningsrenovering:

Deklaration og typeprøvning iht. ISO 11296-serien

Sporbarhed, batchkontrol, procesverifikation og audit

Statisk dimensionering iht. DS 409 og kontrolordningens pkt. 7

Kvalitetshåndbog, instruktionshåndbog, kontrolskemaer

Dokumentation for årlig tredjepartsaudit

UDFØRELSE OG BRUGERHENSYN

Brugere skal informeres min. 14 dage før adgangsbegrænsninger

Arbejdet kan ved behov udføres uden for normal arbejdstid

Afdækning og afspærring skal sikre personsikkerhed

RENSNING OG DRIFT

Rensning til oprindeligt tværsnit udføres af erfarne fagfolk

Drift af opstrøms anlæg skal opretholdes under renovering

Overpumpning skal være inkluderet i tilbuddet

INSTALLATION AF STRØMPEFORING

Installation i ubrudt længde; stiktilslutninger åbnes med cutter

Ved brøndgennemføring skal strømpen danne ny bund

Stikledninger: foringen føres ind i hovedledning med overlap

BRØNDRENOVERING

Skader udbedres iht. DS 437 og afregnes som variabel ydelse

TV-INSPEKTION OG DOKUMENTATION

TV-inspektion iht. DS/EN 13508-2+A1 efter afsluttet arbejde

Resultater afleveres digitalt til bygherre

UDFALDSKRAV

Ingen væsentlige fejl eller skadesklasser over 1

KVALITETSSIKRING

## Udbudskontrolplan:

| ## KOMPONENT | ## MODTAGE- OG TILSTANDSKONTROL | ## MONTAGEKONTROL | ## SLUTKONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rensning af ledninger | X |  |  |
| Materialer | X |  |  |
| Brøndbunde | X | X | X |
| Relinede ledninger |  | X | X |
| Udfræsninger |  | X | X |

## Udbudskontrolplan:

Rensede spildevandsledninger: 100% TV-inspektion

Brøndbunde: 100% visuel kontrol, rapport

Relinede ledninger: 100% TV-inspektion, rapport/DVD